沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：沧州承热龙安热力有限责任公司

编制单位：沧州承热龙安热力有限责任公司

二零一九年十二月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责 人：

报告编写人：

建设单位 (盖章)  沧州承热龙安     编制单位 (盖章)  沧州承热龙安

热力有限责任公司                  热力有限责任公司

电话: 18634060128               电话: 18634060128

传真:                           传真:

邮编: 061400                     邮编: 061400

地址: 孟村回族自治县东环路         地址: 孟村回族自治县东环路外，外，团结路南                        团结路南

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3工程概况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.1.1 地理位置及周边情况	5

3.1.2 厂区平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.2.1 项目投资	5

3.2.2 生产规模及产品方案	5

3.2.3 项目建设内容	5

3.2.4 生产设备	6

3.2.5 公用工程	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	8

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	9

4环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处理设施	10

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	11

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	13

6 验收评价标准	15

6.1 环境质量标准	15

6.2污染物排放标准	15

6.3 总量控制指标	16

7 验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试运行效果	17

7.1.1 废气	17

7.1.2噪声	17

7.1.4 废气及噪声检测点位示意图	17

8 质量保障体系	19

8.1 监测分析方法	19

9验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 环保设施调试运行效果	20

9.2.1环保设施处理效率监测结果	20

9.2.2 污染物排放监测结果	23

10 验收监测结论	24

10.1 环保设施调试运行效果	24

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	24

10.1.2 污染物排放监测结果	24

10.2 工程建设对环境的影响	24

附图

1、项目地理位置图；

2、项目周边关系图；

3、项目平面布置图。

附件

- 沧州市生态环境局孟村回族自治县分局关于沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目的批复；

- 沧州承热龙安热力有限责任公司排污许可证；

3、项目检测报告。

# 1 项目概况

沧州承热龙安热力有限责任公司位于孟村回族自治县尹庄村，公司成立于2016年，主要负责孟村回族自治县主城区集中供热。《孟村回族自治县主城区集中供热工程项目环境影响报告书》于2017年7月12日取得沧州市环境保护局孟村回族自治县分局审批意见，文号：孟环书[2017]2号。项目在实际建设过程中，企业为了节能减排，对部分环保设备升级改造，2018年11月由重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成了《沧州承热龙安热力有限责任公司孟村回族自治县主城区集中供热工程环境影响补充报告》，并由沧州市环境保护局孟村回族自治县分局备案。《沧州承热龙安热力有限责任公司孟村回族自治县主城区集中供热工程》于2018年12月13日通过了建设项目竣工环境保护自主验收。

为响应国家环保政策，实现燃煤锅炉烟气超低排放目标，2019年7月，沧州承热龙安热力有限责任公司委托河北奇正环境科技有限公司编制完成的《沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目》环境影响报告表，于2019年8月12日取得沧州市生态环境局孟村回族自治县分局的审批意见，批文编号沧孟环表【2019】107号。公司于2019年9月30日取得沧州市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：91130930MA0840J23U001Q），有效期限为2019年9月30日至2022年9月29日。

本项目于2019年8月开工建设，在现有厂区内进行烟气脱硝技术改造，购置SCR炉外脱硝系统2套用于锅炉烟气脱硝治理。

本次验收范围为沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目及批复内容。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2019年12月，沧州承热龙安热力有限责任公司参照原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）有关要求，对该项目环保设施的设计、建设、运行和环境管理情况进行全面调试、并核查设备运行正常，生产工况满足竣工监测要求时，委托河北德盛检测技术有限公司于2019年12月18日至19日进行了竣工验收监测并出具监测报告。我公司根据现场调查情况和监测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日施行；

- 《中华人民共和国环境土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国土地管理法（2019年修订）》，2020年1月1日施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》，2019年4月23日施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日施行。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）；

（13）《国家环境保护部关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

（14）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部公告 2018年第9号）；

（16）《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目环境影响报告表》，2019年7月；

（2）《关于沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目环境影响报告表的审批意见》，2019年8月12日；

## 2.4 其他相关文件

（1）河北德盛检测技术有限公司提供的项目检测报告（德盛环检字2019-1205号）。

# 3工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置及周边情况

项目位于孟村回族自治县东环路外，团结路南，沧州承热龙安热力有限责任公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为北纬38°3′16.48″，东经117°8′17.84″。厂区东侧、南侧、西侧均为耕地，北侧隔正港线为河北浩泽管道设备制造有限公司。距厂界最近的敏感点为西北420m处孟村镇王史中学。公司地理位置见附图1，周边关系见附图2。

### 3.1.2 厂区平面布置

厂区设置1个出入口，位于厂区东北角，紧邻正港线。厂区南部为干煤棚，破碎楼、转运间等位于干煤棚东北侧，锅炉间位于厂区东部，内设渣仓、灰仓、预留SCR炉外脱硝用房、危废间等，脱硝用房、风机房依次位于锅炉间南侧，水泵房位于厂区东北角，办公楼位于水泵房西侧，项目厂区平面布置图见附图3。

## 3.2 建设内容

### 3.2.1 项目投资

项目拟投资650万元，其中环保投资650万元，占总投资的100%。项目实际总投资650万元，其中实际环保投资650万元，占总投资的100%。

### 3.2.2 生产规模及产品方案

项目技改完成后，保持现有供热能力不变，供热面积仍为100万m2。

### 3.2.3 项目建设内容

本项目依托厂区现有锅炉间、危废间、干煤棚、破碎楼、转运间、风机房、水泵房、办公楼、渣仓、灰仓等，对现有2台29MW燃煤锅炉进行烟气脱硝超低排放改造。主要建设内容见表3-2。

表3-2    主要建设内容情况一览表

| 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 锅炉间 | 1座，框架结构，建筑面积3440m2，设置2台29MW链条层燃热水锅炉及配套设施，本项目新增SCR炉外脱硝系统2套，用于对锅炉烟气进行脱硝超低排放改造。 | 改造 |
| 辅助 工程 | 危废间 | 1座，砖混结构，建筑面积20m2，位于锅炉间内，用于废催化剂和废离子交换树脂等危险废物暂存。 | 依托现有 |
|  | 办公楼 | 1座，框架结构，建筑面积3000m2，用于员工日常办公。 |  |
|  | 脱硝用房 | 1座，框架结构，建筑面积500m2，用于脱硝剂等暂存。 |  |
|  | 风机房 | 1座，框架结构，建筑面积500m2，用于风机等设备存放。 |  |
|  | 水泵房 | 1座，框架结构，建筑面积1000m2，用于水泵等设备暂存。 |  |
| 公用 工程 | 供水 | 本次技改项目依托厂区现有供水管网，由市政供水管网提供，年新增用水量120m3。 | -- |
|  | 供电 | 依托厂区现有电网，由孟村镇供电所提供，年新增用电量50万kW·h。 |  |
|  | 供热 | 项目SCR热解装置采用电加热，办公楼冬季取暖依托厂区供热锅炉。 |  |
| 环保 工程 | 废气 | 燃煤锅炉烟气：SNCR脱硝（2套）+袋式除尘器（2套）+SCR脱硝（2套）+石灰石—石膏法脱硫塔（2套）+80m高烟囱（1根）。 | 改造 |
|  | 废水 | 本次技改项目无生产废水产生；项目不新增职工，不新增生活污水。 | -- |
|  | 噪声 | 采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等措施。 | -- |
|  | 固废 | 废催化剂暂存至厂区现有危废间，定期交黄骅新智环保技术有限公司处置。 | -- |

### 3.2.4 生产设备

项目购置SCR炉外脱硝系统2套，每套含尿素溶液系统、尿素溶液储存及输送系统、热解系统等设备，共计47台/套，项目新增主要生产设备一览表见表3-3。

表3-3    主要设备及环保措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、尿素溶液系统 |
| 1 | 尿素溶液供液泵 | 0.2m3/h，扬程100m，304，功率1.5kW | 台 | 3 |
| 2 | 尿素溶液过滤器 | 304 | 台 | 3 |
| 二、尿素溶液储存、输送、热解系统 |
| 1 | 计量及分配装置 | 组合件 | 台 | 2 |
| 2 | 绝热分解室 | 组合件 | 台 | 2 |
| 3 | 空气加热器 | 组合件 | 台 | 2 |
| 4 | 电加热器 | 管道式加热器，85kW | 台 | 2 |
| 5 | 尿素溶液喷射器 | 316L | 台 | 4 |
| 三、SCR反应器系统 |
| 1 | 氨喷射系统 | -- | 套 | 2 |
| 2 | 反应器本体（长×宽×高） | 3000mmX4000mmX10000mm Q345 | 套 | 2 |
| 3 | 催化剂 | 蜂窝式、钒钛系 | m3 | 1 |
| 4 | 全部烟道（含导流板） | 900X4000mm | 套 | 2 |
| 5 | 声波吹灰器 | 膜片式 | 台 | 4 |
| 6 | 压力变送器 | 3051/EJA/ST3000 | 块 | 2 |
| 7 | 差压变送器 | 3051/SITRANS P/EJA/2600T/ ST3000 | 块 | 2 |
| 8 | 热电阻 | Pt100，A级 | 只 | 4 |
| 9 | 压力变送器 | 3051/EJA/ST3000 | 块 | 4 |
| 10 | 电磁流量计 | -- | 台 | 2 |
| 11 | 巴式流量计 | -- | 台 | 2 |
| 合计 | 47 |

### 3.2.5 公用工程

（1）给排水

本次技改项目新增生产用水主要为SCR脱硝系统尿素溶液制备用水，采用现有锅炉软水制备系统制备的软水，新增软水制备用水量1.0m3/d，依托厂区现有供水系统，由市政供水管网提供。软水制备产生的软水0.75m3/d，全部用于尿素溶液的配置，软水制备排水量0.25m3/d，用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘；项目不新增劳动定员，不新增生活用水。

（2）供电

项目用电依托厂区现有供电系统，由孟村镇供电所提供，厂区设315kVA变压器1台，项目新增用电50万KWh，项目技改完成后，全厂年用电量400万KWh。

（3）供热

项目SCR系统尿素热解装置采用电加热，办公楼冬季取暖依托厂区供热锅炉。

（4）劳动定员

本项目不新增劳动定员。现有工程劳动定员55人，冬季供暖期实行三班工作制，每班8小时，年运行120d。非供暖期实行白班8小时工作制，年运行240d。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

本次技改项目新增SCR脱硝系统，原辅材料中新增催化剂，同时脱硝剂用量有所增加，项目技改完成后供热面积仍为100万m2。项目技改完成后全厂主要原辅材料及能源消耗见表3-4。

表3-4    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规格形态 | 单位 | 消耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 块状 | t/a | 33840 | 不变，外购，暂存至干煤棚 |
| 2 | 石灰石 | 块状 | t/a | 415 | 不变，外购，用于废气脱硫 |
| 3 | 脱硝剂 | -- | t/a | 110 | 新增30t，外购，主要成分为尿素，暂存于脱硝用房，用于废气脱硝 |
| 4 | 催化剂 | -- | t/a | 5.1 | 主要成分为钒、钛 |
| 5 | 电 | 220kV | 万kWh/a | 400 | 新增50万kWh/a，由孟村镇供电所提供 |
| 6 | 新鲜水 | -- | m3/a | 5085.6 | 新增120m3/a，由市政供水管网提供 |

## 3.4 水源及水平衡

①给水：本次技改项目新增生产用水主要为SCR脱硝系统尿素溶液制备用水，采用现有锅炉软水制备系统制备的软水，新增软水制备用水量1.0m3/d，依托厂区现有供水系统，由市政供水管网提供，全部为新鲜水。项目不新增劳动定员，不新增生活用水。

②排水：软水制备产生的软水0.75m3/d，全部用于尿素溶液的配置，软水制备排水量0.25m3/d，用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘。项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

本项目水平衡图如下：

图1　　本项目给排水平衡图（单位：m3/d）

## 3.5 工艺流程

本次技改项目针对厂区现有2台29MW燃煤锅炉实施烟气脱硝超低排放改造，新增2套SCR脱硝装置用于锅炉烟气治理，项目技改完成后，燃料用量、蒸汽量、供热量、供热工艺均不发生变化，保持现有供热能力不变，供热面积仍为100万m2。

1、工艺原理

选择性催化还原脱硝技术（简称SCR法），原理是在240-400℃温度下，将含氨的还原剂喷入烟气中，在催化剂的作用下，还原剂有选择性的把烟气中的NOx还原为无毒无污染的N2和H2O，还原剂可以选择液氨、氨水、尿素、碳氢化合物等，本方案选择尿素作为还原剂。

2、生产工艺流程描述如下：

外购的尿素暂存至脱硝用房，经人工运至SCR尿素溶液系统进行调配，配制成浓度为30%尿素溶液，然后经输送系统运至尿素溶液储罐内进行存储，再经输送系统运至热解系统将尿素溶液进行热解，产生项目所需的氨，氨经SCR反应器内喷射系统在催化剂的作用下与废气中的氮氧化物进行反应，产生氮气和水，从而达到脱硝效果。

项目工艺流程及排污节点图见图2。

图2    项目工艺流程排污节点图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查与核实，项目建设地点、性质、规模、生产工艺、环保措施均与环评一致，无变更情况。

# 4环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1废水

项目软水制备排水用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘；项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

4.1.2废气

项目废气为燃煤锅炉烟气。

项目2台29MW燃煤锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石—石膏法脱硫后，废气经现有80m高烟囱排放。

现场照片如下图4-1所示。

图4-1现场照片

4.1.3 噪声

项目主要噪声源为SCR脱硝设备运行时产生的噪声，噪声级为85~105dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装隔声罩等措施降噪。

4.1.4 固体废物

项目固体废物主要为SCR脱硝装置产生的钒钛系废催化剂，产生量为5.1t/a，为危险废物，暂存至厂区现有危废间，定期交黄骅新智环保技术有限公司处置。项目不新增劳动定员，不新增职工生活垃圾。

项目所产生的固体废弃物均得到合理处置，不外排。

# 5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

1、结论：

（1）项目概况

沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目位于孟村回族自治县尹庄村，沧州承热龙安热力有限责任公司现有厂区内，项目总投资650万元，其中环保投资650万元，占总投资的100%。项目不新增占地，现有厂区占地面积60亩（约合40000m2）。本次技改购置SCR炉外脱硝系统2套用于锅炉烟气脱硝治理。项目技改完成后，燃料用量、蒸汽量、供热量、供热工艺均不发生变化，保持现有供热能力不变，供热面积仍为100万m2。

本项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），为“二十二、城市技术设施  11、城镇集中供热建设和改造工程”，不属于其中的限制类和淘汰类，为鼓励类；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类；孟村回族自治县工业和信息化局已出具了关于本项目的备案信息（孟工信技改备字[2019]6号），同意项目备案，项目建设符合国家和地方产业政策要求。

（2）公用工程

项目用水依托现有供水设施，由市政供水管网提供，项目新增软水制备用水，用水量1.0m3/d，项目不新增劳动定员，不新增生活用水；本次技改生产废水为软水制备排水，产生量0.25m3/d，用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目用电依托厂区现有供电系统，由孟村镇供电所提供，厂区设315kVA变压器1台，项目新增用电50万KWh。项目SCR系统尿素热解装置采用电加热，办公楼冬季取暖依托厂区供热锅炉。

（3）环境质量现状调查

①环境空气

根据河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》中沧州市相关数据，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。

②地下水

区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

③声环境

北厂界临正港线，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准要求；其他厂界满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。

（4）环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

项目废气主要为燃煤锅炉烟气。

厂区2台29MW燃煤锅炉烟气经SNCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石—石膏法脱硫后，废气经现有80m高烟囱排放。本项目在现有废气治理措施的基础上，加装SCR炉外脱硝系统，根据企业提供的设计资料，SCR脱硝效率可达70%，经处理后的烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）。

（2）水环境影响分析

项目软水制备排水用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。综上，项目对周边水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目主要噪声源为SCR脱硝设备运行时产生的噪声，噪声级为85~105dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装隔声罩等措施，经距离衰减后，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。因此，项目运营噪声对周围声环境的影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

废催化剂为危险废物，暂存至厂区危废间，定期交黄骅新智环保技术有限公司处置；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。

综上所述，项目固废能得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，不会对周围环境产生明显影响。

（5）总量控制

废气：SO2：7.023t/a；NOx：16.053t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

（6）项目可行性结论

项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

2、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

（1）严格落实环保“三同时”要求；

（2）搞好日常环境管理工作，提高清洁生产水平；

（3）加强厂区的绿化、美化工作，创造一个良好的生产环境。

## 5.2 审批部门审批决定

本项目于2019年8月12日由沧州市生态环境局孟村回族自治县分局审批通过，并出具审批意见（文号：沧孟环表【2019】107号）。其批复如下：

一、同意沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目，此表可作为项目设计和环境管理的依据。

二、该项目位于孟村回族自治县东环路外，团结路南，总投资650万元人民币，其中环保投资650万元，沧州承热龙安热力有限责任公司拟投资650万元购置SCR炉外脱硝系统2套用于锅炉烟气脱硝治理。项目技改完成后，燃料用量、蒸汽量、供热量、供热工艺均不发生变化，保持现有供热能力不变，供热面积仍为100万m2。

三、项目施工期采取如下措施：1、采取加盖防尘网、洒水抑尘、控制施工、构筑围墙等措施控制室外扬尘。2、采取噪声振动设备加减震垫、消声、控制夜间施工等措施降低建筑噪声，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。

四、项目运营期达到以下要求：1、项目废气主要为燃煤锅炉烟气。厂区2台29MW燃煤锅炉烟气经SNCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石—石膏法脱硫后，废气经现有80m高烟囱排放。本项目在现有废气治理措施的基础上，加装SCR炉外脱硝系统，根据企业提供的设计资料，SCR脱硝效率可达70%，经处理后的烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）有关污染物排放要求。2、项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。综上，项目对周边水环境影响较小。3、项目主要噪声源为SCR脱硝设备运行时产生的噪声，噪声级为85~105dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装隔声罩等措施，经距离衰减后，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。因此，项目运营噪声对周围声环境的影响较小。4、废催化剂为危险废物，暂存至厂区危废间，定期交有资质单位处置。

五、本项目总量控制建议指标为：废气：SO2：7.023t/a；NOx：16.053t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。技改完成后总量控制建议指标为：废气：SO2：7.023t/a、NOx：16.053t/a；废水：COD：0.139t/a、氨氮：0.0122t/a。

六、该项目的日常环境检查工作由孟村县环境执法大队负责。

审批意见落实情况详见下表5-1。

表5-1    环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：沧州承热龙安热力有限责任公司 | 建设单位名称不变 |
| 2 | 建设地点：孟村回族自治县东环路外，团结路南，沧州承热龙安热力有限责任公司现有厂区内 | 建设地点不变 |
| 3 | 项目废气主要为燃煤锅炉烟气 | 厂区2台29MW燃煤锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石—石膏法脱硫后，废气经现有80m高烟囱排放 | 已落实，厂区2台29MW燃煤锅炉烟气经SNCR+SCR脱硝装置+布袋除尘器+石灰石—石膏法脱硫后，废气经现有80m高烟囱排放 |
| 4 | 项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 | 项目软水制备排水用于软水制备设备反冲洗，反冲洗废水依托厂区现有污水处理站处理后用于干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 |
| 5 | 废催化剂为危险废物，暂存至厂区危废间，定期交有资质单位处置 | 已落实，项目依托厂区现有危废间，定期交黄骅新智环保技术有限公司处置 |
| 6 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装隔声罩等措施。 | 已落实，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 |

# 6 验收评价标准

## 6.1 环境质量标准

1、环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

2、水环境：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类及2类标准。

环境质量标准值表见6-1。

表6-1    环境质量标准一览表

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 年平均60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求 |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  |  | 1小时平均500 |  |  |
|  | PM10 | 年平均70 |  |  |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  | NO2 | 年平均40 |  |  |
|  |  | 24小时平均80 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均35 |  |  |
|  |  | 24小时平均75 |  |  |
|  | CO | 24小时平均4000 |  |  |
|  |  | 1小时平均10000 |  |  |
|  | O3 | 8小时平均160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
| 地下水 | pH | 6.5~8.5 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | 450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |
|  | 氨氮 | 0.5 |  |  |
|  | 耗氧量 | 3.0 |  |  |
|  | 硝酸盐 | 20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | 250 |  |  |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 北厂界：昼间70 夜间55； | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准 |
|  |  | 其他厂界：昼间60 夜间50； |  | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 |

## 6.2污染物排放标准

（1）废气：运营期燃煤锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）。

表6-2    大气污染物排放标准一览表

| 污染工序 | 污染物项目 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉烟气 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号） |
|  | SO2 | 35 mg/m3 |  |
|  | NOx | 80 mg/m3 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 |  |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |

（2）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求；

表6-3    噪声污染物排放标准一览表

| 时段 | 噪声限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 其他厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  | 北厂界 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |

## 6.3 总量控制指标

本项目总量控制建议指标为：废气：SO2：7.023t/a；NOx：16.053t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

## 7.1.1 废气

监测点位、项目及频次见表7-1。

表7-1    废气监测点位、项目及频次

| 监测位置 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉排气筒出口 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物 | 3次/日，连续监测2天 |

## 7.1.2噪声

噪声检测点位、项目及频次见表7-2。

表7-2   噪声监测点位、项目及频次

| 监测位置 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 连续等效A声级，Leq(A) | 监测2天，昼间监测1次 |

## 7.1.3废气及噪声检测点位示意图

1、废气：

2、噪声检测点位示意图：

项目噪声检测点位示意图见图7-1。

图7-1 项目噪声检测点位示意图

# 8 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 8.1 监测分析方法

项目污染物检测项目分析方法及所用仪器见表8-1。

表8-1    项目污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017 | ME155DU/02电子天平（YQ009）、101-1ES 鼓风干燥箱（YQ028）、恒温恒湿间、ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪（YQ092-5） | 1.0mg/m3 |
| 2 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪（YQ092-5） | 3mg/m3 |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪（YQ092-5） | --- |
| 4 | 烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）5.3.3.2 测烟望远镜法 | SC8030林格曼测烟望远镜（YQ044） | --- |
| 5 | 汞及其化合物 | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 543-2009 | F732-V型冷原子测汞（YQ015）、ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪（YQ092-5）、ZR-3710双路烟气采样器（YQ073-1） | 0.0025 mg/m3 |
| 6 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计（YQ060-6） AWA6022A声校准器（YQ058-6） | --- |

# 9验收监测结果

## 9.1 生产工况

根据河北德盛检测技术有限公司提供的项目竣工环境保护验收监测报告（德盛环检字2019-1205号）显示：本次验收监测期间生产负荷达到85%以上。根据企业出具的生产工况说明：监测期间企业生产工况稳定，环境保护设施运行正常，满足环保验收监测技术要求。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废气治理设施

①废气检测结果

表9-1    废气检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准号及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB 13271-2014 并同时符合《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号） |  |
| 燃煤锅炉排气筒出口（80m） 2019.12.18 | 标干流量 | m3/h | 104516 | 105673 | 107138 | 107138 | --- | --- |
|  | 颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | --- | --- |
|  | 颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | ≤10 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.293 | 0.222 | 0.268 | 0.293 | --- | --- |
|  | 二氧化硫 实测浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | --- | --- |
|  | 二氧化硫 折算浓度 | mg/m3 | --- | --- | --- | --- | ≤35 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 实测浓度 | mg/m3 | 20 | 20 | 19 | 20 | --- | --- |
|  | 氮氧化物 折算浓度 | mg/m3 | 34 | 35 | 34 | 35 | ≤80 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.09 | 2.11 | 2.04 | 2.11 | --- | --- |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
|  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 0.0055 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0055 | --- | --- |
|  | 汞及其化合物 折算浓度 | mg/m3 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0088 | 0.0094 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | --- | --- |

续表9-1    废气检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准号及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB 13271-2014 并同时符合《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号） |  |
| 燃煤锅炉排气筒出口（80m） 2019.12.19 | 标干流量 | m3/h | 105759 | 106956 | 107339 | 107339 | --- | --- |
|  | 颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | --- | --- |
|  | 颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | ≤10 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.243 | 0.278 | 0.215 | 0.278 | --- | --- |
|  | 二氧化硫 实测浓度 | mg/m3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | --- | --- |
|  | 二氧化硫 折算浓度 | mg/m3 | --- | --- | --- | --- | ≤35 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 实测浓度 | mg/m3 | 22 | 25 | 23 | 25 | --- | --- |
|  | 氮氧化物 折算浓度 | mg/m3 | 38 | 45 | 41 | 45 | ≤80 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.33 | 2.67 | 2.47 | 2.67 | --- | --- |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
|  | 汞及其化合物 实测浓度 | mg/m3 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0056 | 0.0056 | --- | --- |
|  | 汞及其化合物 折算浓度 | mg/m3 | 0.0090 | 0.0082 | 0.0099 | 0.0099 | ≤0.05 | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | --- | --- |

9.2.1.2噪声治理设施

厂界噪声监测结果见表9-2。

表 9-2    厂界噪声检测结果                          单位：dB(A)

| 检测点位 | 2019.12.18 | 2019.12.19 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | GB 12348-2008 |  |
| 东厂界1# | 54.4 | 43.0 | 56.4 | 45.3 | 昼间≤60dB（A）， 夜间≤50dB（A） | 达标 |
| 南厂界2# | 53.5 | 44.8 | 54.2 | 44.5 |  | 达标 |
| 西厂界3# | 54.5 | 44.1 | 52.4 | 45.9 |  | 达标 |
| 北厂界4# | 63.4 | 51.2 | 62.8 | 52.5 | 昼间≤70dB（A）， 夜间≤55dB（A） | 达标 |

### 9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废气

经检测，该项目燃煤锅炉烟囱出口颗粒物折算浓度的最大值为 4.8mg/m3，二氧化硫折算浓度＜3mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为45mg/m3，烟气黑度＜1级，汞及其化合物折算浓度的最大值为0.0099mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）标准要求。

9.2.2.2厂界噪声

经检测，本项目东、南、西侧厂界昼间噪声值范围为52.4dB（A）~56.4dB（A），夜间噪声值范围为43.0dB（A）~45.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求；北侧厂界昼间噪声值范围为 62.8dB（A）~63.4dB（A），夜间噪声值范围为 51.2dB（A）~52.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4 类标准要求。

9.2.2.4总量控制要求

本项目实际排放量为颗粒物：0.844t/a，SO2：0.927t/a，NOx：7.690t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。

本项目环评审批总量控制指标为：废气：SO2：7.023t/a；NOx：16.053t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。排污许可证核发总量控制指标为：颗粒物：2.007t/a，废气：SO2：7.023t/a；NOx：16.053t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

项目实际排放量满足环评审批总量及排污许可证总量控制要求。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施处理效率监测结果

根据《沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目环境影响报告表》，报告中无环保设施处理效率要求。

### 10.1.2 污染物排放监测结果

10.1.2.1废气

经检测，该项目燃煤锅炉烟囱出口颗粒物折算浓度的最大值为4.8mg/m3，二氧化硫折算浓度＜3mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为45mg/m3，烟气黑度＜1级，汞及其化合物折算浓度的最大值为0.0099mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2019]55号）标准要求。

10.1.2.2厂界噪声

经检测，本项目东、南、西侧厂界昼间噪声值范围为52.4dB（A）~56.4dB（A），夜间噪声值范围为43.0dB（A）~45.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求；北侧厂界昼间噪声值范围为 62.8dB（A）~63.4dB（A），夜间噪声值范围为 51.2dB（A）~52.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4 类标准要求。

## 10.2 工程建设对环境的影响

环境空气：满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

水环境：区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境：区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类及2类标准。

综上，项目实施后未对周围环境产生明显影响。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：沧州承热龙安热力有限责任公司                           填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 沧州承热龙安热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝技术改造项目 | 项目代码 | 2019-130930-44-03-000080 | 建设地点 | 孟村回族自治县东环路外，团结路南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 99脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | 建设性质 | □新建 □改扩建 ■技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：117.13757731 纬度：38.056779 |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 河北奇正环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 沧州市生态环境局孟村回族自治县分局 | 审批文号 | 沧孟环表【2019】107号 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2019.8 | 竣工日期 | 2019.12 | 排污许可证申领时间 | 2019.9.30 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91130930MA0840J23U001Q |
|  | 验收单位 | 沧州承热龙安热力有限责任公司 | 环保设施监测单位 | 河北德盛检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 85% |
|  | 投资总概算（万元） | 650 | 环保投资总概算（万元） | 650 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资 | 650 | 实际环保投资（万元） | 650 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 650 | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2880h |
| 运营单位 | 沧州承热龙安热力有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91130930MA0840J23U | 验收时间 | 2019.12 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0.871 | / | / | / | / | / | / | / | 0.871 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 0.052 | / | / | / | / | / | / | / | 0.052 | 0.139 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.012 | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | 20066.69 | / | / | 30913.63 | 20066.69 | 30913.63 | / | / | / | / | / | -10846.94 |
|  | 二氧化硫 | 69.646 | ＜3 | 35 | 0.927 | 69.646 | 0.927 | 7.023 | / | 0.927 | 7.023 | / | -68.719 |
|  | 烟尘 | 1.496 | 4.8 | 10 | 0.844 | 1.496 | 0.844 | 2.007 | / | 0.844 | 2.007 | / | -0.652 |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 69.646 | 45 | 80 | 7.690 | 69.646 | 7.690 | 16.053 | / | 7.690 | 16.053 | / | -61.956 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 汞及其化合物 | / | 0.0099 | 0.05 | 0.002 | / | 0.002 | / | / | 0.002 | / | / | +0.002 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

0.75

新鲜水1.0

脱硝系统-0.75

供热站软水站

0.25

0.25

0.25

干煤棚及灰渣仓喷淋抑尘-0.25

污水处理站-0.25

反冲洗

燃煤锅炉烟气

软水

SCR反应器（含催化剂）

热解

溶解

储存

尿素

燃煤锅炉烟囱

SCR脱硝装置

◎出口

燃煤锅炉80m高烟囱

燃煤锅炉烟气